## Presidio 1
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
Via A. Doria 52 | ANTINCENDIO | Estintori | 54 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
Via A. Doria 52 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 90 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
Via A. Doria 52 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 21 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
Via A. Doria 52 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 4055 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
Via A. Doria 52 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1374 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
Via A. Doria 52 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile | 1 | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
Via A. Doria 52 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 4075 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
Via A. Doria 52 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 43 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
Via A. Doria 52 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 4075 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
Via A. Doria 52 | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
Via A. Doria 52 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 1 | Mensile / Semestrale | 1 | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
Via A. Doria 52 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 3 | Mensile / Semestrale | 1 | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
Via A. Doria 52 | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 2 | Mensile/Trimestrale | 1 | DPR 74/13 | Analisi combustione.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 1 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 1 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Addolcitori | 1 | Settimanale/Mensile | 1 | DM 25/12 | Verifica durezza.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 1 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 4075 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 4 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 3715 m2 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 4075 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
Via A. Doria 52 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
Via A. Doria 52 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
Via A. Doria 52 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 2 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 2
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
Via Don Orione 2 | ANTINCENDIO | Estintori | 35 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
Via Don Orione 2 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 36 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
Via Don Orione 2 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 22 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
Via Don Orione 2 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 2882 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
Via Don Orione 2 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1133 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
Via Don Orione 2 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
Via Don Orione 2 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 2967 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
Via Don Orione 2 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 23 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
Via Don Orione 2 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 2967 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
Via Don Orione 2 | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
Via Don Orione 2 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 2 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
Via Don Orione 2 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
Via Don Orione 2 | ELEVATORI | Servoscala | 1 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 4 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 2 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 2 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Addolcitori | 1 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 1 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 2967 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 2412 m2 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 2967 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
Via Don Orione 2 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
Via Don Orione 2 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
Via Don Orione 2 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 4
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
Via Rugabella 4/6 | ANTINCENDIO | Estintori | 58 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
Via Rugabella 4/6 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 43 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
Via Rugabella 4/6 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 26 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
Via Rugabella 4/6 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 4068 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
Via Rugabella 4/6 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1470 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
Via Rugabella 4/6 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 1 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
Via Rugabella 4/6 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 4088 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
Via Rugabella 4/6 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 22 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
Via Rugabella 4/6 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 4088 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
Via Rugabella 4/6 | ELETTRICI | Rifasatori | 1 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
Via Rugabella 4/6 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
Via Rugabella 4/6 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 2 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
Via Rugabella 4/6 | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 4 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 1 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 3 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Addolcitori | 2 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 1 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 2 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 4088 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Ventilconvettori | 10 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 5 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 3312 m2 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 4088 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
Via Rugabella 4/6 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
Via Rugabella 4/6 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
Via Rugabella 4/6 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 3
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
Via Farini 9 | ANTINCENDIO | Estintori | 65 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
Via Farini 9 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 59 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
Via Farini 9 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 18 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
Via Farini 9 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 5580 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
Via Farini 9 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1399 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
Via Farini 9 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
Via Farini 9 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 5958 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
Via Farini 9 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 32 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
Via Farini 9 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 5958 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
Via Farini 9 | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
Via Farini 9 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 3 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
Via Farini 9 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 1 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
Via Farini 9 | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
Via Farini 9 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
Via Farini 9 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 2 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
Via Farini 9 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 1 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
Via Farini 9 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 1 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
Via Farini 9 | MECCANICI | Addolcitori | 1 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
Via Farini 9 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 1 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
Via Farini 9 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
Via Farini 9 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 5958 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
Via Farini 9 | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
Via Farini 9 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 11 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
Via Farini 9 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 2410 m2 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
Via Farini 9 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 5958 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
Via Farini 9 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
Via Farini 9 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
Via Farini 9 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
Via Farini 9 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 5
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
Via A. Sassi 4 | ANTINCENDIO | Estintori | 7 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
Via A. Sassi 4 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 2 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
Via A. Sassi 4 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
Via A. Sassi 4 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 520 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
Via A. Sassi 4 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 158 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
Via A. Sassi 4 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
Via A. Sassi 4 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 523 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
Via A. Sassi 4 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 8 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
Via A. Sassi 4 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 523 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
Via A. Sassi 4 | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
Via A. Sassi 4 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 2 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
Via A. Sassi 4 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
Via A. Sassi 4 | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 1 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Addolcitori | 0 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 1 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 523 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 6 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 523 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
Via A. Sassi 4 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
Via A. Sassi 4 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
Via A. Sassi 4 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 6
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ANTINCENDIO | Estintori | 40 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 4650 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 4650 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 4650 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 34 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 4650 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 3 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Addolcitori | 0 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 2 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 4650 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 4650 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 10 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
^Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 7
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
V.le Jenner 44 | ANTINCENDIO | Estintori | 3 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
V.le Jenner 44 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 4 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
V.le Jenner 44 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
V.le Jenner 44 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 295 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
V.le Jenner 44 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 295 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
V.le Jenner 44 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
V.le Jenner 44 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 295 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
V.le Jenner 44 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
V.le Jenner 44 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 295 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
V.le Jenner 44 | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
V.le Jenner 44 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 1 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
V.le Jenner 44 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
V.le Jenner 44 | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 1 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Addolcitori | 1 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 295 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 295 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
V.le Jenner 44 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
V.le Jenner 44 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
V.le Jenner 44 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 8
Ubicazione Prevalente | Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
Via Livigno 3 | ANTINCENDIO | Estintori | 11 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
Via Livigno 3 | ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
Via Livigno 3 | ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
Via Livigno 3 | ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 446 m2 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
Via Livigno 3 | ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 446 m2 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
Via Livigno 3 | ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
Via Livigno 3 | ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 446 m2 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
Via Livigno 3 | ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
Via Livigno 3 | ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 446 m2 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
Via Livigno 3 | ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
Via Livigno 3 | ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 1 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
Via Livigno 3 | ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
Via Livigno 3 | ELEVATORI | Servoscala | 0 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 3 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
Via Livigno 3 | MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Addolcitori | 0 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Pompe Sollevamento | 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
Via Livigno 3 | MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 446 m2 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
Via Livigno 3 | MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
Via Livigno 3 | MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
Via Livigno 3 | MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
Via Livigno 3 | MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 446 m2 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
Via Livigno 3 | MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
Via Livigno 3 | MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
Via Livigno 3 | EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
Via Livigno 3 | EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 9
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 2 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 7 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 106 m2 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 106 m2 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Via Calvairate 1 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 106 m2 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 2 | Via Calvairate 1 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 106 m2 | Via Calvairate 1 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | Via Calvairate 1 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Via Calvairate 1 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | Via Calvairate 1 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Via Calvairate 1 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Via Calvairate 1 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 4 | Via Calvairate 1 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | Via Calvairate 1 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Via Calvairate 1 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | Via Calvairate 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 106 m2 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 106 m2 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Via Calvairate 1 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Via Calvairate 1 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Via Calvairate 1 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 10
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 1 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 3 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 82 m2 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 82 m2 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Via Polesine 6 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 82 m2 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 1 | Via Polesine 6 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 82 m2 | Via Polesine 6 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | Via Polesine 6 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Via Polesine 6 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | Via Polesine 6 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Via Polesine 6 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Via Polesine 6 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 2 | Via Polesine 6 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | Via Polesine 6 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Via Polesine 6 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | Via Polesine 6 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 82 m2 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 82 m2 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Via Polesine 6 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 3 | Via Polesine 6 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Via Polesine 6 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 11
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 6 | Via Adriano | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | Via Adriano | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Via Adriano | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 575 m2 | Via Adriano | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 575 m2 | Via Adriano | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Via Adriano | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 575 m2 | Via Adriano | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | Via Adriano | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 0 | Via Adriano | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Via Adriano | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | Via Adriano | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Via Adriano | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | Via Adriano | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | Via Adriano | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Via Adriano | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Via Adriano | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | Via Adriano | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | Via Adriano | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Via Adriano | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | Via Adriano | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 0 | Via Adriano | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Via Adriano | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | Via Adriano | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Via Adriano | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 0 | Via Adriano | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Via Adriano | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 0 | Via Adriano | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | Via Adriano | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Via Adriano | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 12
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 6 | POT Bollate | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 6 | POT Bollate | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 1 | POT Bollate | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 1831 m2 | POT Bollate | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1831 m2 | POT Bollate | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 1 | POT Bollate | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 1831 m2 | POT Bollate | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 5 | POT Bollate | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 1831 m2 | POT Bollate | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | POT Bollate | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | POT Bollate | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | POT Bollate | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | POT Bollate | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | POT Bollate | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | POT Bollate | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | POT Bollate | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 26 | POT Bollate | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | POT Bollate | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | POT Bollate | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | POT Bollate | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 1831 m2 | POT Bollate | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | POT Bollate | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | POT Bollate | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | POT Bollate | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 1831 m2 | POT Bollate | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | POT Bollate | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | POT Bollate | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | POT Bollate | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | POT Bollate | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 13
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 21 | Legnano | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | Legnano | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | Legnano | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 4855 m2 | Legnano | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 4855 m2 | Legnano | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | Legnano | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 4855 m2 | Legnano | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | Legnano | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 0 | Legnano | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | Legnano | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | Legnano | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | Legnano | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | Legnano | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | Legnano | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | Legnano | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | Legnano | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | Legnano | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | Legnano | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | Legnano | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | Legnano | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 0 | Legnano | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | Legnano | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | Legnano | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | Legnano | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 0 | Legnano | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | Legnano | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 0 | Legnano | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | Legnano | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | Legnano | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 14
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 40 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 1 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 1095 m2 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1095 m2 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | viale Piceno 60 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 1095 m2 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | viale Piceno 60 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 1095 m2 | viale Piceno 60 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 2 | viale Piceno 60 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | viale Piceno 60 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | viale Piceno 60 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | viale Piceno 60 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | viale Piceno 60 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | viale Piceno 60 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | viale Piceno 60 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | viale Piceno 60 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 1 | viale Piceno 60 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 1095 m2 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 1095 m2 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | viale Piceno 60 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | viale Piceno 60 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | viale Piceno 60 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 15
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 7 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 8 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 564 m2 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 564 m2 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Clericetti 22 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 564 m2 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | via Clericetti 22 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 564 m2 | via Clericetti 22 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Clericetti 22 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Clericetti 22 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Clericetti 22 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Clericetti 22 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Clericetti 22 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Clericetti 22 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Clericetti 22 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Clericetti 22 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Clericetti 22 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 564 m2 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 564 m2 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Clericetti 22 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Clericetti 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Clericetti 22 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 16
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 4 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 3 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 311 m2 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 311 m2 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Don Bosco 14 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 311 m2 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | via Don Bosco 14 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 311 m2 | via Don Bosco 14 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Don Bosco 14 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Don Bosco 14 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 1 | via Don Bosco 14 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Don Bosco 14 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Don Bosco 14 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Don Bosco 14 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Don Bosco 14 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Don Bosco 14 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Don Bosco 14 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 311 m2 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 311 m2 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Don Bosco 14 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Don Bosco 14 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Don Bosco 14 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 17
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 9 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 11 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 1154 m2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 1154 m2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 1154 m2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 11 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 1154 m2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 1154 m2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 1154 m2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Fantoli 7 Poliamb. | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Fantoli 7 Poliamb. | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 18
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 2 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 2 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 109 m2 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 109 m2 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Monte Palombino 4 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 109 m2 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 3 | via Monte Palombino 4 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 109 m2 | via Monte Palombino 4 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Monte Palombino 4 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Monte Palombino 4 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Monte Palombino 4 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Monte Palombino 4 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Monte Palombino 4 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Monte Palombino 4 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Monte Palombino 4 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Monte Palombino 4 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Monte Palombino 4 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 109 m2 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 109 m2 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Monte Palombino 4 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Monte Palombino 4 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Monte Palombino 4 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 19
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 7 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 8 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 641 m2 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 641 m2 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Quarenghi 21 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 641 m2 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 4 | via Quarenghi 21 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 641 m2 | via Quarenghi 21 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Quarenghi 21 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Quarenghi 21 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Quarenghi 21 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Quarenghi 21 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Quarenghi 21 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Quarenghi 21 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Quarenghi 21 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Quarenghi 21 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Quarenghi 21 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 641 m2 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 641 m2 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Quarenghi 21 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Quarenghi 21 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Quarenghi 21 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 20
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 5508 m2 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 5508 m2 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Aldini 72 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 5508 m2 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | via Aldini 72 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 5508 m2 | via Aldini 72 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Aldini 72 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Aldini 72 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Aldini 72 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Aldini 72 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Aldini 72 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Aldini 72 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Aldini 72 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Aldini 72 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Aldini 72 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 5508 m2 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 5508 m2 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Aldini 72 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Aldini 72 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Aldini 72 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 21
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 4 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 0 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 184 m2 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 184 m2 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Perini 22 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 184 m2 | via Perini 22 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | via Perini 22 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 184 m2 | via Perini 22 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via Perini 22 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Perini 22 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Perini 22 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Perini 22 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Perini 22 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Perini 22 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Perini 22 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Perini 22 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Perini 22 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 184 m2 | via Perini 22 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Perini 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Perini 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Perini 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 184 m2 | via Perini 22 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Perini 22 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Perini 22 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Perini 22 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 22
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 0 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 6 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 0 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 405 m2 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 405 m2 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via Cilea 146A | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 405 m2 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | via Cilea 146A | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 405 m2 | via Cilea 146A | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 1 | via Cilea 146A | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via Cilea 146A | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via Cilea 146A | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via Cilea 146A | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via Cilea 146A | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via Cilea 146A | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via Cilea 146A | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via Cilea 146A | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via Cilea 146A | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 405 m2 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 405 m2 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via Cilea 146A | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via Cilea 146A | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via Cilea 146A | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze

## Presidio 23
Tipologia Impianto | Asset / Apparecchiatura | QuantitÃ Totale | Ubicazione Prevalente | Frequenza Manutentiva | FM | Riferimento Normativo | Note di Verifica / Prescrizioni | Data Ultimo Intervento | Data Scadenza
ANTINCENDIO | Estintori | 0 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | UNI 9994-1, DPR 151/11 | Verificare pressione, carica e integritÃ .
ANTINCENDIO | Porte Tagliafuoco / REI | 1 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | DM 10/03/98 | Verifica integritÃ guarnizioni.
ANTINCENDIO | Idranti / Naspi | 1 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | UNI 10779 | Prova di portata e pressione.
ANTINCENDIO | Rilevazione Fumi | 303 m2 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | UNI 11224 | Test dei rilevatori.
ANTINCENDIO | Illum. Emergenza | 303 m2 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | UNI EN 1838 | Test di autonomia.
ANTINCENDIO | Centrale Pressurizzazione | 0 | via R. Sanzio 9 | Settimanale / Mensile |  | UNI EN 12845 | Avviamento pompe
ELETTRICI | Quadri e Distribuzione | 303 m2 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | CEI 64-8 | Pulizia carpenteria.
ELETTRICI | Locali Uso Medico (G1/G2) | 0 | via R. Sanzio 9 | Annuale/Semestrale |  | CEI 64-8/7-710 | Prova differenziali.
ELETTRICI | Impianto Terra / Scariche | 303 m2 | via R. Sanzio 9 | Biennale | 24 | DPR 462/01 | Misura resistenza terra.
ELETTRICI | Rifasatori | 0 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | Norme CEI | Misura del Cos
ELEVATORI | Elevatori (1-5 piani) | 0 | via R. Sanzio 9 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Verifica sicurezze.
ELEVATORI | Elevatori (6-10 piani) | 0 | via R. Sanzio 9 | Mensile / Semestrale |  | DPR 162/99 | Lubrificazione organi.
ELEVATORI | Servoscala | 0 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | DPR 162/99 | Verifica dispositivi.
MECCANICI | Caldaie (36-350 kW) | 0 | via R. Sanzio 9 | Mensile/Trimestrale |  | DPR 74/13 | Analisi combustione.
MECCANICI | Caldaie (>350 kW) | 0 | via R. Sanzio 9 | Settimanale | 6 | DPR 74/13 | Controllo pressione.
MECCANICI | Gruppi Frigo / Chiller | 0 | via R. Sanzio 9 | Mensile / Trimestrale |  | Reg. (UE) 517 | Ricerca perdite.
MECCANICI | UTA (Trattamento Aria) | 0 | via R. Sanzio 9 | Trimestrale | 3 | Linee Guida | Sostituzione filtri.
MECCANICI | Addolcitori | 0 | via R. Sanzio 9 | Settimanale/Mensile |  | DM 25/12 | Verifica durezza.
MECCANICI | Produttori Biossido Cloro | 0 | via R. Sanzio 9 | Settimanale |  | Linee Guida | Dosaggio continuo.
MECCANICI | Pompe Sollevamento | 0 | via R. Sanzio 9 | Mensile | 1 | D.Lgs 81/08 | Verifica galleggianti.
MECCANICI | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | 303 m2 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | Norme Tecniche | Manutenzione
MECCANICI | Ventilconvettori | 0 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia filtri
MECCANICI | Condizionatori tipo split/VRV/carrellabili | 0 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | Linee Guida | Sanificazione
MECCANICI | Canali di distribuzione, ripresa, serrande | 0 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | Linee Guida | Pulizia condotte
MECCANICI | Distribuzione idrico sanitaria | 303 m2 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | D.Lgs 31/01 | Verifiche perdite
MECCANICI | Centrali idriche (Vasche) | 0 | via R. Sanzio 9 | Mensile | 1 | D.Lgs 31/01 | Controllo vasche
MECCANICI | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | 2 | via R. Sanzio 9 | Annuale | 12 | Linee Guida | Prelievi
EDILE | Cancelli e sbarre motorizzati | 0 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze
EDILE | Porte automatiche e portoni sezionali | 0 | via R. Sanzio 9 | Semestrale | 6 | D.Lgs 81/08 | Sicurezze